## www.invertor.ru
Автоматический расчет автономной и резервной системы электроснабжения
www.invertor.ru
I. Рассчёт автономной системы
Если у Вас возникнут вопросы, позвоните нам (495) 504-20-25 или 542-32-30 (или напишите на sale@microart.ru) и мы предложим Вам
альтернативную систему электроснабжения под Ваши потребности с учетом нагрузки, условий эксплуатации и финансовых возможностей.
Серые ячейки предназначены для ввода (пользователь этой программы может менять значения в них в соответствии со своими потребностями). Жёлтые ячейки являются результатом расчетов программы. Их трогать не надо.
Список основных нагрузок переменного напряжения 220 В, их мощность и часы работы в неделю.
Перемножается мощность на время работы для определения требуемой энергии в Вт ч в день. Далее все эти данные умножаются на 7 (иправьте коэффициэнт на 2, если будете использовать систему в выходные, или на другой коэффициэнт) и суммируются для вычисления полной наргузки по переменному току в ватт-часах в неделю .
Нагрузка переменного тока, питаемая через инвертор, в условиях коттеджа |  |  |  |  | Мощность, Ватт | Количество, шт | В среднем час/в день | Используется дней/в неделю | Всего час/в неделю | = | Итого Втч/нед
Холодильник (с учётом его автовыключений) |  |  |  |  | 150 | 1 | 8 | 7 | 56 | = | 8400
Микроволновая печь |  |  |  |  | 800 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | = | 2800
Компьютер |  |  |  |  | 200 | 1 | 4 | 7 | 28 | = | 5600
Телевизор (LCD или светоиодный, 50 дюйм) |  |  |  |  | 120 | 1 | 6 | 7 | 42 | = | 5040
Стиральная машинка |  |  |  |  | 1500 | 1 | 2 | 2 | 4 | = | 6000
Люминесцентные лампы 20 Вт (светимость 100 Вт) |  |  |  |  | 20 | 10 | 5 | 7 | 35 | = | 7000
Глубинный насос (мощность 1,2 кВт, глубина 50 м) |  |  |  |  | 1200 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | = | 4200
Циркуляц. Насос котла отопления (для зимы) |  |  |  |  | 120 | 1 | 24 | 0 | 0 | = | 0
Кондиционер (для лета) |  |  |  |  | 1500 | 1 | 8 | 0 | 0 | = | 0
Энергозависимый септик Топас (крайне не желателен)* |  |  |  |  | 85 | 1 | 24 | 0 | 0 | = | 0
Цепная электропила |  |  |  |  | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 2000
Фен |  |  |  |  | 1500 | 1 | 0.2 | 7 | 1.4 | = | 2100
Пылесос |  |  |  |  | 2000 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | = | 600
Электрочайник |  |  |  |  | 2000 | 1 | 0.3 | 7 | 2.1 | = | 4200
Приёмник |  |  |  |  | 30 | 1 | 6 | 7 | 42 | = | 1260
Проигрыватель DVD с усилителем и колонками |  |  |  |  | 300 | 1 | 1 | 3 | 3 | = | 900
Впишите при необходимости | [8 empty] | 0 | = | 0
Впишите при необходимости | [8 empty] | 0 | = | 0
Впишите при необходимости | [8 empty] | 0 | = | 0
Впишите при необходимости | [8 empty] | 0 | = | 0
Впишите при необходимости | [8 empty] | 0 | = | 0
Итого |  |  |  |  | 13525 | [5 empty] | 50100
*Энергозависимый септик Топас и ему подобные, крайне не желательны для автономного электроснабжения, т.к. имеют большое суточное потребление энергии.
Используйте независимые от электричества бетонные септики. Рекомендуем септик Осина (НИИ Сантехники) http://new.sanitary.ru/about.shtml
http://www.osina.ru/waterdrain/
Выбор мощности инвертора
1. Существует два основных критерия выбора
А) По номинальной мощности - считаем сумму одновременно включённых нагрузок (выбираются те, которые могут одновременная работать более получаса)
В нашей таблице это п. 19-24, 29, 31, 34 (п. 26-28 выбираются при необходимости). Получаем суммарную номинальную мощность инвертора
6320 | Вт | Для обеспечения запаса, купить лучше инвертор с немного большим номиналом: | [7 empty] | = | 7000 | Вт
Б) По перегрузочной мощности - инвертор должен её обеспечить в течении не менее 6 сек
Прегрузку дают устройства с асинхронными двигателями и/или сильно индуктивные/ёмкостные. К ним относятся:
Холодильник (пуск в 10 раз больше номинала) | [9 empty] | = | 1500
СВЧ-печь (пуск в 3 - 4 раза выше номинала) | [9 empty] | = | 3000
Двигатель стиральной машины (в 3 раза выше номинала) | [9 empty] | = | 4500
Глубинный насос (в 3 - 9 раз выше номинала, зависит от глубины его установки) | [9 empty] | = | 6000
Кондиционер (в 3 - 5 раз выше номинала) | [9 empty] | = | 6000
Цепная пила/пылесос (в 1,5 раза выше номинала) | [9 empty] | = | 3000
[11 empty] | 24000 | Вт
При реальном использовании, все одновременно они запускаться не будут.
Наиболее вероятен одновременный пуск холодильника, глубинного насоса и СВЧ-печи | [9 empty] | = | 10500 | Вт
Ближайшей моделью инвертора МАП SIN Энергия является ( http://www.invertor.ru/sin.html ):
МАП SIN 48 - 220 12 кВт Pro (номинал 9 кВт, максимальная мощность 12 кВт, пиковая (6 сек) 16 кВт)
Близкие, но немного слабее параметры у модели инвертора МАП SIN Энергия:
МАП SIN 48 - 220 9 кВт Pro (номинал 6 кВт, максимальная мощность 9 кВт, пиковая (6 сек) 12 кВт)
В принципе, он тоже подойдёт. Вероятность одновременного включения почти всех устройств очень мала.
2. Вычислим нагрузку постоянного тока на аккумуляторы, в неделю, для питания инвертора. Коэффициент полезного действия инвертора принимается 90%. Поэтому общее потребление нагрузки умножается на 1,1
50100 | X | 1.1 | = | 55110 | Вт*ч
3. Входное напряжение инвертора, В постоянного тока; обычно 12, 24 или 48В (выберите своё, для мощных систем, это бычно 48 В)
48 | В
4. Разделить п.2 на п.3 Получим полную токовую нагрузку через АКБ в А*ч в неделю.
55110 | / | 48 | = | 1148.125
5. Общее кол-во А*ч в неделю потребляемое всей нагрузкой.
|  |  |  | 1148.125 | или | 55.11 | кВт*ч/неделю
6 Разделить на 7 дней. Получим Ач в сутки
1148.125 | / | 7 | = | 164.0179 |  | 7.8729 | кВт*ч/сутки
Расчет аккумуляторной батареи
1. Потребность в электричестве в день в Ач ( п.5)
164.0179 | Ач/сутки
2. Ввести максимальное число последовательных "дней без солнца"
или число дней автономного электроснабжения без подзаряда
2
3. Умножить Ач в день на число дней. Это кол-во электричества, которое нужно запасти в АБ.
164.0179 | X | 2 | = | 328.0357 | Ач
4. Ввести глубину разряда для АБ. Для кислотных АКБ максимальный срок службы достигается при малых разрядах (до 30%), для литийионжелезнофосфатных -
и при 70% разрядах срок службы огромен. Подробнее на тему выбора этого параметра читайте в нашей статье по эксплуатации АКБ ( http://invertor.ru/akb.htm )
Если выбранная Вами глубина разряда 30%, используйте к-т 0,3. Но для полной автономии, рекомендуется всё же к-т 0,7
0.7
5. Разделите п.3 на глубину разряда п.4
328.0357 | / | 0.7 | = | 468.6224 | Ач
6. Введите номинальную емкость и напряжение выбранной батареи (для автономии рекомендуются тяговые, стационарные или литийионжелезофосфатные)
225 | Ач | 6 | В | Тяговый аккумулятор Trojan T105 RE
7. Разделить п.5 на п.6 и округлить до ближайшего целого
Это будет число цепочек аккумуляторных батарей соединенных параллельно
468.6224 | / | 225 | = | 2
8. Разделить номинальное напряжение системы (12В или 24В или 48В) на напряжение одного АКБ (обычно 12В, но бывает 6В или 3,2В или 2В)
и округлите вверх до целого. Это будет число батарей, соединенных последовательно
48 | / | 6 | = | 8
9. Умножить п.7 на п.8 для определения общего кол-ва аккумуляторных батарей
2 | X | 8 | = | 16 | шт
10. В итоге, после соединения одиночных аккумуляторов, получится общий аккумуляторный блок ёмкостью (С):
225 | Х | 2 | = | 450 | Ач Х | 48 | В
11. Посчитаем реальную энергоёмкость нашей получившейся аккумуляторной батареи:
450 | Х | 48 | Х | 0.7 | = | 15120 | Втч/сутк
Примечание. Если кислотные АКБ эксплуатируются при минусовой температуре, то из-за загустевания электролита, доступная ёмкость временно снижается.
Так, при -20 град, емкость любых кислотных АКБ падает примерно в 2 раза, а при более низких температурах их эксплуатация не рекомендуется.
При +30 град, срок эксплуатации кислотных АКБ падает в 1,5 раза. Поэтому, устанавливать кислотные АКБ лучше всего в подвал, или в иное место с температурой +10 +25 град
Литийионжелезнофосфатные АКБ практически лишены этих недостатков, они работают от -45 град, до +85 град. А при -25 град, их ёмкость меньше всего на 15%
12. Оптимальный ток заряда (от любых источников) такой общей ёмкости составляет:
если АКБ кислотные - ток заряда около 0,1С (максимально допустимый обычно 0,2С):
= | 45 | А | Мощность заряда (ток х на общее напряж.) |  |  |  | = | 2160 | Вт
если АКБ литийионжелезофосфатные - ток заряда до 0,5С (максимально допустимый обычно 3С):
= | 225 | А | Мощность заряда (ток х на общее напряж.) |  |  |  | = | 10800 | Вт
Отсюда следует, что имея мощное зарядное устройство и общую литийионжелезофосфатную аккумуляторную батарею, заряд от, например мощного
бензогенератора, можно произвести не за 10 - 12 часов как для кислотных АКБ, а за 1 - 1,5 часа и даже быстрее для литийионжелезофосфатных АКБ
МАП SIN 48 - 220 12 кВт Pro может обеспечить зарядную мощность до 9 кВт
А если, даже при полном отсутствии солнечных панелей и ветрогенератора, миниэлектростанция будет работать
на заряд АКБ всего 1 час в 2 дня, то будет серьёзная экономия по топливу, и также относительно редкий шум.
Расчет количества солнечных панелей (фотоэлектрических модулей)
Карту с солнечными энергоресурсами России, и параметры солнечных панелей, можно посмотреть здесь http://www.invertor.ru/solbat.html
1. Общее потребляемое количество электричества в сутки в Ач из п.6
164.0179 |  | или | 7.8729 | кВт*ч/сутки
2. Учитываем потери на заряд-разряд аккумуляторной батареи (обычно 20% при использовании специальных кислотных батарей).
При использовании обычных стартерных батарей нужно взять этот коэффициент больше (до 1,3).
При использовании литийионнжелезнофосфатных АКБ, потери 3%, поэтому для них этот коэффициэнт 1,03
При использовании щелочных АКБ, потери около 50%, поэтому для них этот коэффициэнт 1,5
7.8729 | X | 1.2 | = | 9.4474 | кВт*ч/сутки
3. Среднее количество пиковых солнечных часов в вашей местности (из таблицы - см. здесь http://www.invertor.ru/y_solar.html , по умолчанию выбираем Москву)
Выбранное среднемесячное значение приходов в месяцев (с учётом наклона панелей) нужно разделить на число дней в месяце.
Вы получите среднемесячное количество числа пиковых солнце-часов, которое будет использоваться для расчета Вашей солнечной системы:
5.5 | лето (Москва)
КПД солнечного монокристаллического модуля - около 17%. Учитывая потери в проводах и на нагрев, принимается КПД=15%
4. Разделить п.2 на п.3. Это будет требуемая мощность солнечной батареи
9.4474 | / | 5.5 | = | 1.7177 | кВт
5. Пиковая мощность фотоэлектрического модуля в точке максимальной мощности (см. спецификации производителя).
200 | Вт
6. Для определения количества модулей делим п.4 на п.5.
1.7177 | / | 200 | = | 8.5886
7. Округлить до ближайшего большего целого значения. | [5 empty] | 9 | шт
8. Номинальное напряжение фотоэлектрического модуля | [5 empty] | 24 | В
Число модулей, соединенных последовательно, для обеспечения требуемого выходного напряжения постоянного тока:
48 | / | 24 | = | 2
9. Общее количество модулей делим на их количество в последовательной цепочке и получаем количество цепочек:
9 | / | 2 | = | 5
Примечание. Если используется контроллер с технологией МРРТ, то желательно, чтобы солнечные панели были соеденены на напряжение в 1,5 - 2 раза выше чем общее напряжение АКБ.
Например, для системы с АКБ на 48В, надо соеденить солнечные панели на 72В, т.е. цепочка из 3-х панелей на 24В соединённых последовательно. Тогда рассчёт чуть изменится:
48 | х | 1.5 | = | 72 | В
72 | / | 24 | = | 3 | количество модулей в цепочке, если применяется солнечный контроллер с технологией МРРТ
Тогда попробуем вычислить общее количество цепочек
8.5886 | / | 3 | = | 3
Общее количество модулей в этом случае может получиться больше:
3 | х | 3 | = | 9 | шт | Проверьте, может возможно поставить на одну цепочку меньше (если округление количества модулей было в большую
сторону), но лучше обеспечить запас по солнечным панелям, иначе придётся чаще включать миниэлектростанцию
Выбор солнечного контроллера
Для мощных ситем (более 500 Вт солнечных панелей), наиболее рациональным является использование контроллеров с MPPT (его КПД выше чем у обычного
недорогого контроллера на 20%). Впрочем, никто не мешает для экономии единовременного вложения, сначала купить простой дешёвый контроллер,
а спустя некоторое время и дорогой.
1. Максимальное напряжение холостого хода у каждой из выбранных солнечных панелей, согласно паспорту, составляет:
45.2 | В
У нас по рассчёту (см. п. 9 примечание) в одной цепочке получилось:
3 | шт | Их общее напряжение при последовательном напряжении суммируется:
45.2 | х | 3 | = | 135.6 | В | Следовательно подойдёт солнечный контроллер выдерживающий не менее этого напряжения на своём входе.
2. Для определения тока заряда, который должен обеспечить солнечный контроллер, надо сначала посчитать общую мощность всех солнечных панелей:
200 | х | 9 | = | 1800 | Вт
3. Общую мощность солнечных панелей делим на выбранное напряжение блока аккумуляторов и инвертора и получаем ток, который должен обеспечить солнечный контроллер:
1800 | / | 48 | = | 37.5 | А
Надо выбрать контроллер с запасом по этому параметру, т.к. в некоторых случаях, солнечные панели способны выдать мощность выше паспортной
Наиболее подходящим по этим параметрам является:
солнечный контроллер с МРРТ Morningstar TriStar MPPT 60А (макс напряжение 150В, макс ток 60А)
Итого, в результате рассчёта получаем:
Наименование |  |  | Марка | Количество | Цена |  | Сумма
солнечные панели |  |  | 200Вт24В | 12 | 18000 |  | 216000
аккумуляторы |  |  | Trojan T105 225 Ач* 6 В | 16 | 8400 |  | 134400
инвертор | мощностью, кВт |  | МАП 48В 12 кВт Pro | 1 | 78950 |  | 78950
солнечный контроллер заряда |  |  | МРРТ Morningstar TriStar MPPT 60А | 1 | 27000 |  | 27000
алюминевый крепёж пан., провода и др. |  |  | комплект | 1 |  |  | 22817.5
Всего | [6 empty] | 479167.5 | рублей
Дополнение:
Для поддержания электроснабжения в ноябре - декабре, необходимо иметь миниэлектростанцию с номинальной мощностью примерно соответствующей расчётной:
7000 | Вт | Она будет включаться раз 2 - 3 дня, на несколько часов для подзаряда АКБ. Так же, миниэлектростанция необходима на случай отсутствия солнца в
В принципе, мощность генератора может быть и меньше (до 30% от рассчётной), т.к. "умный" инвертор (МАП SIN Энергия) будет перехватывать на себя большие пусковые мощности.
Мы предлагаем электростанции с автоматическим пуском в зависимости от степени разряда АКБ, а не только наличия/отсутствия в сети 220В: http://www.invertor.ru/elst.htm
течении нескольких дней.
Так же, для автономного электроснабжения (особенно если оно требуется и зимой) весьма желателен ветрогенератор.
Поскольку солнечные батареи более дороги, чем ветрогенератор (на 1 Вт мощности), и малоэффективны в ноябре-декабре, для круглогодичной эксплуатации
желательно использовать относительно больше ветровой энергии.
Однако ветровой потенциал конкретной местности накладывает ограничения (посмотреть карту можно здесь http://www.vetrogenerator.ru/sovety.htm ).
Поэтому, для средней скорости ветра меньше чем 4 м/с, рекомендуется 80% установленной мощности на солнечные батареи и 20% на ветряк.
Для скорости ветра больше чем 4 м/с, но меньше чем 5,36 м/с, 70% - на солнечные батареи и 30% - на ветрогенератор.
Для скорости ветра больше чем 5,36 м/с, 50% - на солнечные батареи и 50% - на ветрогенератор.
С другой стороны, для частного коттеджа можно рассматривать ветрогенераторы в диапазоне 0,5 - 5 кВт. Оптимальным по критерию цена/качество является ветряк 48 В 2 квт
У нас ( www.vetrogeneraqtor.ru ) предлагается модификация ветряка 48 В 2 кВт с особо большим диаметром ветроколеса 4 м (а отдача ветрогенератора зависит от
диаметра в квадрате). Это обеспечивает высокую отдачу на малых ветрах. Так например, если у аналогичного ветряка 2 кВт, диаметр лопастей не 4 м, а 3,6 м, то, разделив квадраты
этих значений друг на друга, получим разницу в их выработке на малых ветрах (которые дуют 90% времени):
16 | / | 13 | = | 1.2308 | Т.е. разница в выработке составит 23%
Введите среднюю скорость ветра в свём регионе на высоте 10 м (её легко уточнить в поисковиках интернета набрав эту фразу), а соответствующую ей мощность возьмите из графика ниже:
3.1 | м/с | = | 200 | Вт | Средняя скорость ветра в Подмосковье за год
4 | м/с | = | 370 | Вт | Средняя скорость ветра в Подмосковье за три наиболее холодных месяца. Другие регионы см. здесь -
http://www.invertor.ru/skorost_vetra.htm
Зависимость отдаваемой мощности от скорости ветра для ветрогенератора 48 В 2 кВт, с диаметром ветроколеса 4 м ( www.vertogenerator.ru ):
Чтобы указанную выше мощность перевести в Вт*ч/сутки, надо умножить её на количество часов в сутках:
200 | х | 24 | = | 4800 | Втч/сутки | (в среднем за год)
370 | х | 24 | = | 8880 | Втч/сутки | (зимой)
Последняя цифра близка к нашему летнему потреблению:
7872.8571 | Втч/сутки
Зимой, к нему добавится расход на отопительный котёл (на циркуляционные насосы), дольше будет гореть свет. Примерное увеличение расхода на 4000 Втч/сутки. Итого примерно:
12000 | Втч/сутки
Отдача от солнечных панелей падает в декабре в Подмосковье примерно в 10 раз. Другие регионы см. здесь:
http://www.invertor.ru/y_solar.htm
1800 | / | 10 | = | 180 | Втч/сутки - поступление солнечной энергии в декабре
Итого получаем:
8880 | + | 180 | - | 12000 | = | -2940 | Втч/сутк - недостаток энергии от альтернативных источников в декабре, в Подмосковье, для рассмотренного примера
Эту недостающую энергию можно восполнить примерно за 1 час работы миниэлектростанции. Поэтому, при наличии ветрогенератора, миниэлектростанцию нужно будет включать в декабре
около 1 раза в неделю. Посчитаем точнее. Для этого, энергию запасённую в наших полность заряженных АКБ (см. п. 11 расчёта АКБ), разделим на суточный недостаток энергии:
15120 | / | 2940 | = | 5.1429 | суток
При определённых мерах, можно обойтись и без включений миниэлектростанции:
1. Следить за энергопотреблением - не оставлять ничего включённым, если не используется, заливать в электрочайник до половины воды и т.п.
2. Уменьшить потребляемую энергию за счет замены существующей нагрузки на энергоэффективные приборы (например, светодиодные лампы).
3. Можно перевести некоторую нагрузку на газ. Например, использовать холодильники, кондиционеры и т.п., работающие на газе.
При отсрой необходимости, зимой можно отказать от холодильника (использовать холодную пристройку). И воду можно кипятить
не в электрочайнике, в в чайнике на газовой плите.
II. Рассчёт резервно-генерирующей системы электроснабжения (сеть 220В имеется)
Определитесь, что Вы хотите - только резервное электроснабжение на случаи временных перебоев электричества (резерв),
или резерв с умощнением имеющейся сети, при превышении потребления нагрузкой выделенной на объект мощности (резерв с умощнением)
или тоже самое, но с собственной выработкой электроэнергии от эко источников - солнца и/или ветра (персональная зелёная электростанция).
Главное отличие системы, которая установлена при наличии сети 220В, меньшая ёмкость АКБ и меньшие требования к их качеству.
Резерв
Для поддержания электроснабжения в течении заданного времени достаточно лишь инвертора с комплектом аккумуляторов.
Для расчёта используйте первую часть этого руководства (определение нагрузок, выбор инвертора и аккумуляторов). Можно ограничится меньшей
мощностью инвертора и кол-ва АКБ, обеспечив автономией лишь самое необходимое - от одного отопительного котла, до всего 1 этажа с телевизором и холодильником.